## ilumuniacao
Previsão de carga iluminação

Dependência	Dimensões (m2)	Pot. de iluminação (VA)
sala	9.91	100
copa	9.45	100
cozinha	11.43	160
dormitório1	11.05	160
dormitório2	10.71	160
banho	4.14	100
área de serviço	5.95	100
hall	1.8	100

Previsão de carga tomada	Dimensões		Qtd.		Previsão de carga
Dependência	área	perímetro	TUG	TUE	TUGs	TUEs
sala	9.91	12.6	3	-	3x100VA	-
copa	9.45	12.3	4	-	3x600VA 1X100VA	-
cozinha	11.43	13.6	4	2	3x600VA 1X100VA	1X5000W(TORNEIRA) 1X500W(GELADEIRA)
dormitório1	11.05	13.3	3	-	3x100VA	-
dormitório2	10.71	13.1	3	-	3x100VA	-
banho	4.14	-	1	1	1X600VA	1X5600W(CHUVEIRO)
área de serviço	5.95	-	2	1	2X600VA	1X1000W(MAQ.LAVAR)
hall	1.8	-	1	-	1X100VA	-

Previsão de carga geral				TUGs		TUEs
	Dimensões		POT. DE ILUMINAÇÃO (VA)	Qtd.	Pot. (VA)	Discriminação	Pot. (W)
Dependência	área	perímetro
sala	9.91	12.6	100	3	300	-	-
copa	9.45	12.3	100	4	1900	-	-
cozinha	11.43	13.6	160	4	1900	Torneira / geladeira	5000 / 500
dormitório1	11.05	13.3	160	3	300	-	-
dormitório2	10.71	13.1	160	3	300	-	-
banho	4.14	-	100	1	600	chuveiro	5600
área de serviço	5.95	-	100	2	1200	maq. lavar	1000
hall	1.8	-	100	1	100	-	-
área externa	-	-	100	1	-	-	-
TOTAL	-	-	1080	-	6600	-	12100

## divisao circ
Divisão dos circuitos					Fator de correcao					CARREGAMENTO DE FASES (VA)
Circuito No	Circuito tipo	Tensão (V)	Carga Ilum(W)	Carga TUG(W)	Carga TUE(VA)	FATOR DE POTENCIA	POTENCIA(VA)	POTENCIA(W)	Corrente (A)	k1(TEMP)	k2(RTS)	k3(AGRUP)	Corrente corrigida	condutor	disjuntor	FaseA (W)	FaseB (W)
1	Iluminação	220	1080	-	-	1	1080	1080	4.91	0.94	1	0.7	7.46	1.5	10	X
2	TUG1	220	-	1600	-	0.8	2000	1600	9.09	0.94	1	0.7	13.82	2.5	15		X
3	TUG – COZ	220	-	1900	-	0.8	2375	1900	10.80	0.94	1	0.7	16.41	2.5	15	X
4	TUG – COPA	220	-	1900	-	0.8	2375	1900	10.80	0.94	1	0.7	16.41	2.5	15		X
5	TUG-AREA-SERV.	220	-	1200	-	0.8	1500	1200	6.82	0.94	1	0.7	10.36	2.5	15	X
6	TUE-CHUVEIRO	220	-	-	5600	1	5600	5600	25.45	0.94	1	1	27.08	6	40	X
7	TUE-TORNEIRA	220	-	-	5000	0.86	5000	4300	22.73	0.94	1	1	24.18	6	40		X
8	TUE-MAQ. LAVAR	220	-	-	1000	0.86	1000	860	4.55	0.94	1	1	4.84	1.5	10		X
9	TUE- GELADEIRA	220	-	-	500	0.86	500	430	2.27	0.94	1	1	2.42	1.5	10		X
TOTAL				6600	12100		21430	18870	97.41				122.96			6680	7190

TUG1		CORRENTE ELEVADA =			122.96	A				Corrente (A)
SALA		Pot. circ distribuicao = (Pilum. + P tug) * filum/tug + Ptue*ftue =					11884	W	54.02
DORM 1		Pilum+Ptug =		7680	VA
DORM 2		filum/tug = 0.35	0.35
BANHO		Ptue=	12100	VA
HALL		Ftue	0.76